## Sheet1
대체냉매의 규제 및 특성
1. HCFCs계 냉매 조기 전폐에 따른 계획
(1) 국제협약 : HCFCs(R22, R123 등 수소화염화불화탄소)계 냉매 규제 - 제19차 몬트리올의정서 총회
* 선진국 : 2030년 전폐
* 개도국 : 우리나라 - 2030년 전폐
2013년 : HCFCs 생산과 수입금지(동결) - '09~'10년 평균 생산.소비량 기준
2015년 : HCFCs 소비량 10%감축 (2015년 이전에 생산된 제품에 사용 목적은 제외)
2020년 : HCFCs 소비량 35%감축
2025년 : HCFCs 소비량 67.5%감축
2030년 : HCFCs 소비량 전폐 (모든 HCFCs의 생산과 수입 금지)
<우리나라의 연도별 HCFCs 소비 한도량>
주1) 소비량 = 생산량 + 수입량 - 수출량 - 제조용원료 사용량
주2) 1차 규제물질의 규제기간 동안 2차 규제물질인 HCFC의 국내 사용, 수입량은 지속적으로 증가하였다. 이미 2차 규제물질을 포함한 상품의 대외교역 조건이 어려워지고 있고 선진국에서 이미 완전대체 물질이 상업화 하고 있는 현실, 그리고 의정서에서 HCFC 대체를 위한 대체물질의 기술적, 경제적 사용가능성을 토대로 개도국의 규제조치를 조정한 점을 감안하여 현행 개도국 규제일정을 유지하기 보다는 완전대체물질의 사용기반 확대를 위해 강화된 국내 일정을 마련할 필요가 있다.(기금존치평가,‘11.5)
(2) 국내법 - 전기, 전자제품 및 자동차의 자연순환에 관한 법률 (발효중)
- 그 외 관련법 : 현재 발효중 이거나 추진중임 (대기환경보전법, 냉동기용 냉매관리를 위한 관련법)
2. 냉매별 환경오염도
구 분 | 기 호 | 화학식 | 비점(℃) | 효율(COP) | ODP | GWP
CFC냉매 (염화불화탄소) | R-11 | CCl3F | 238 | 6.58 | 1 | 4000
HCFC냉매 (수소화염화불화탄소) | R-22 | CHClF2 | -40.8 | 6.18 | 0.05 | 1700
HFC냉매 (수소화불화탄소) | R-134a | CH2FCF3 | -26.5 | 6.28 | 0 | 1300
혼합냉매 | R-407c | R32:R125:R134a =23:25:52 | -44 | 6.09 | 0 | 1370
| R-410a | R32:R125 혼합 | -51 | 5.91 | 0 | 1370
주1) 오존층파괴지수(ODP, Ozone Depletion Potential) : CFC11의 오존층 파괴 영향을 1로 하였을때,
오존층 파괴에 영향을 미치는 물질의 상대적 영향을 나타내는 값
주2) 지구온난화지수(GWP, Global Waming Potential) : 이산화탄소 1kg과 비교하였을 때 어떤 온실기체가
대기 중에 방출된후 특정기간 그 기체 1kg의 가열 효과가 어느 정도 인가를 평가하는 척도.
PFCS가 7,000, SF6가 23,900임.
100년을 기준으로 CO2를 1로 볼때 CH4가 21, NO2가 310, HFCS가 1,300,
3. 대체냉매별 특성
3-1. HFC-134a
: CFC-12와 지극히 잘 닮은 냉매 특성과 안전성을 가지고 있기게 차량 에어컨이나 냉장고 등 의 냉매에 일찍부터 사용중. - 유럽의 경우 2017년부터 단계적 철수로 인해 모든 자동차에 사용금지.
- 뛰어난 열안정성, 비부식성,, 저독성
- CFC-12에 비해 수분 용해도가 크다.
- CFC-12와 함께 이용되어 온 나프탄계 등의 광유와는 상용성이 나쁘다.
(폴리 알킬렌OIL 및 에스테르OIL 등과의 상용성이 뛰어나다)
3-2. HFC-407C, 410A
: HCFC-22에 대한 단일냉매에서는 대체할수 있는 것이 없기 때문에, 세계적으로 2종류, 3종류 등의 냉매를 혼합한 혼합 냉매로의 대응을 도모하고 있으며 그 대표적인 냉매이며 패키지에 어컨, 룸 에어컨 등에 사용되어지고 있음.
1) R-407C
- HFC32,125,134a의 3종 혼합냉매
- HCFC22대비 이론 COP=97% (최적화된 시스템에서의 COP시험 예=99%)
- 압력이 HCFC22에 비해 거의 가깝다.
- 압축기를 포함한 시스템의 큰 설계변경 없이 적용 가능.
- 액충전이 필요하며 서비스면에서의 배려가 필요하다.
- HCFC-22로 거의 같은 수분 용해도.
- HCFC-22와 함께 이용되고 있는 나프텐계 등의 광유와는 상용성이 나쁘다.
(에스테르OIL 및 에테르OIL등과의 상용성이 뛰어나다)
2) R-410A
- HFC32,125의 2종 혼합냉매
- HCFC22대비 이론 COP=89% (최적화된 시스템에서의 COP시험 예=101%)
- 압력이 HCFC22의 약 1.6배로 높고, 비교적 큰 설계 변경이 필요.
- 고압 냉매이기 때문에 큰 냉난방 능력을 발휘 할수 있다.
(냉난방용 시스템에어컨, 히트펌프 냉온수시스템등에 적합)
- 압축기를 포함한 시스템의 재설계를 요구함.
- 액충전이 필요하며 서비스면에서의 배려가 필요하다.
- HCFC-22보다 수분용해도가 약간 높다.
- HCFC-22와 함께 이용되고 있는 나프텐계 등의 광유와는 상용성이 나쁘다.
(에스테르OIL 및 에테르OIL등과의 상용성이 뛰어나다)

## 포화상태의물성치
▣ 상용냉매의 포화상태의 물성치 (kg/cm2,kcal단위계)
No. | 냉매의 종류 |  | 5℃ |  |  |  | 50℃
|  |  | P [kg/cm2] | v,liq [m3/kg] | v,gas [m3/kg] | r [kcal/kg] | P [kg/cm2] | v,liq [m3/kg] | v,gas [m3/kg] | r [kcal/kg]
1 | R-11 | CCl3F | 0.504 | 0.6567 | 0.3319 | 44.707 | 2.392 | 0.707 | 0.07765 | 40.658
2 | R-12 | CCl2F2 | 3.697 | 0.7244 | 0.04749 | 35.586 | 12.433 | 0.8257 | 0.01417 | 29.033
3 | R-134a | CH2FCF3 | 3.564 | 0.7821 | 0.05801 | 46.203 | 13.435 | 0.9064 | 0.01502 | 36.081
4 | R-22 | CHClF2 | 5.953 | 0.7889 | 0.04036 | 48.078 | 19.805 | 0.9219 | 0.01167 | 36.933
5 | R-407C |  | 5.47 | 0.8237 | 0.04471 | 52.271 | 19.983 | 0.9798 | 0.01142 | 38.544
6 | R-410A |  | 9.503 | 0.8579 | 0.0287 | 52.333 | 30.93 | 1.1722 | 0.00734 | 33.004
7 | R-502 |  | 6.807 | 0.7676 | 0.02651 | 34.162 | 21.426 | 0.9246 | 0.0077 | 24.09
8 | R-717 | NH3 | 5.259 | 1.583 | 0.24284 | 296.931 | 20.731 | 1.7767 | 0.06378 | 252.522
9 | R-718 | H2O | 0.008 | 1.0001 | 147.128 | 594.813 | 0.125 | 1.0123 | 12.0316 | 569.071
10 | R-744 | CO2(Tk=31.06) | 40.474 | 1.1137 | 0.00875 | 51.461 | 75.288 | 2.1552 | 0.00216 | 0